## 00总价表
茂名市中医院新院区项目材料设备询价汇总表
序号 | 包组 | 报价合价 | 备注
1 | 衣柜
2 | 医疗气体设备
3 | 雨水收集系统
4 | 防辐射材料
5 | 绿植
6 | 窗帘
7 | 医疗设备
8 | 纯水设备
9 | 暖通设备
10 | 智能化设备
11 | 装饰材料
12 | UPS电源设备
13 | 电线电缆
14 | 衰变池和预处理池设备

## 1衣柜
包组1-衣柜询价清单
序号 | 楼层 | 所属区域 |  | 产品名称 |  | 产品图片（参考） | 规格尺寸（W*D*H）mm | 材质说明 | 单位 | 工程量 | 单价（含税13%） | 总价 | 备注
一 | 应急楼
1 | 2F | 感染病房 | 双人病房 | 衣柜 |  | =DISPIMG("ID_8C23BF37D47848F5B77E41AF81229E83",1) | 900*550*2800 | 1、采用优质E1级环保18mm厚多层实木板； 2、贴面：采用优质装饰纸贴面； 3、PVC封边：采用优质1㎜厚PVC封边带； 4、五金配件：采用优质五金件，门铰链，柜门拉手，挂衣杆。 5、衣柜基座：框架采用40*40*2mm镀锌角铁，木板踢脚打底（上覆瓷砖踢脚，不含瓷砖）；辅材：膨胀螺丝、焊条、自贡螺丝。 | 组 | 14 |  | 0
2 | 3F | 感染病房 | 双人病房 | 衣柜 |  | =DISPIMG("ID_8C23BF37D47848F5B77E41AF81229E83",1) | 900*550*2800 | 1、采用优质E1级环保18mm厚多层实木板； 2、贴面：采用优质装饰纸贴面； 3、PVC封边：采用优质1㎜厚PVC封边带； 4、五金配件：采用优质五金件，门铰链，柜门拉手，挂衣杆。 5、衣柜基座：框架采用40*40*2mm镀锌角铁，木板踢脚打底（上覆瓷砖踢脚，不含瓷砖）；辅材：膨胀螺丝、焊条、自贡螺丝。 | 组 | 14 |  | 0
二 | 住院楼
1 | 2F | 肾内二科护理单元 | 病房/抢救室 | 衣柜 |  | =DISPIMG("ID_8C23BF37D47848F5B77E41AF81229E83",1) | 1500*550*2800 | 1、采用优质E1级环保18mm厚多层实木板； 2、贴面：采用优质装饰纸贴面； 3、PVC封边：采用优质1㎜厚PVC封边带； 4、五金配件：采用优质五金件，门铰链，柜门拉手，挂衣杆。 5、衣柜基座：框架采用40*40*2mm镀锌角铁，木板踢脚打底（上覆瓷砖踢脚，不含瓷砖）；辅材：膨胀螺丝、焊条、自贡螺丝。 | 组 | 22 |  | 0
2 |  |  | 腹透治疗 | 衣柜 |  | =DISPIMG("ID_8C23BF37D47848F5B77E41AF81229E83",1) | 1500*550*2800 | 1、采用优质E1级环保18mm厚多层实木板； 2、贴面：采用优质装饰纸贴面； 3、PVC封边：采用优质1㎜厚PVC封边带； 4、五金配件：采用优质五金件，门铰链，柜门拉手，挂衣杆。 5、衣柜基座：框架采用40*40*2mm镀锌角铁，木板踢脚打底（上覆瓷砖踢脚，不含瓷砖）；辅材：膨胀螺丝、焊条、自贡螺丝。 | 组 | 1 |  | 0
3 |  | 肾内一科护理单元 | 病房/抢救室 | 衣柜 |  | =DISPIMG("ID_8C23BF37D47848F5B77E41AF81229E83",1) | 1500*550*2800 | 1、采用优质E1级环保18mm厚多层实木板； 2、贴面：采用优质装饰纸贴面； 3、PVC封边：采用优质1㎜厚PVC封边带； 4、五金配件：采用优质五金件，门铰链，柜门拉手，挂衣杆。 5、衣柜基座：框架采用40*40*2mm镀锌角铁，木板踢脚打底（上覆瓷砖踢脚，不含瓷砖）；辅材：膨胀螺丝、焊条、自贡螺丝。 | 组 | 22 |  | 0
4 | 3F | 脑外二科护理单元 | 病房 | 衣柜 |  | =DISPIMG("ID_8C23BF37D47848F5B77E41AF81229E83",1) | 1500*550*2800 | 1、采用优质E1级环保18mm厚多层实木板； 2、贴面：采用优质装饰纸贴面； 3、PVC封边：采用优质1㎜厚PVC封边带； 4、五金配件：采用优质五金件，门铰链，柜门拉手，挂衣杆。 5、衣柜基座：框架采用40*40*2mm镀锌角铁，木板踢脚打底（上覆瓷砖踢脚，不含瓷砖）；辅材：膨胀螺丝、焊条、自贡螺丝。 | 组 | 23 |  | 0
5 |  | 脑外一科护理单元 | 病房/抢救室 | 衣柜 |  | =DISPIMG("ID_8C23BF37D47848F5B77E41AF81229E83",1) | 1500*550*2800 | 1、采用优质E1级环保18mm厚多层实木板； 2、贴面：采用优质装饰纸贴面； 3、PVC封边：采用优质1㎜厚PVC封边带； 4、五金配件：采用优质五金件，门铰链，柜门拉手，挂衣杆。 5、衣柜基座：框架采用40*40*2mm镀锌角铁，木板踢脚打底（上覆瓷砖踢脚，不含瓷砖）；辅材：膨胀螺丝、焊条、自贡螺丝。 | 组 | 23 |  | 0
6 | 5F | 产二科护理单元 | 病房/抢救室 | 衣柜 |  | =DISPIMG("ID_8C23BF37D47848F5B77E41AF81229E83",1) | 1500*550*2800 | 1、采用优质E1级环保18mm厚多层实木板； 2、贴面：采用优质装饰纸贴面； 3、PVC封边：采用优质1㎜厚PVC封边带； 4、五金配件：采用优质五金件，门铰链，柜门拉手，挂衣杆。 5、衣柜基座：框架采用40*40*2mm镀锌角铁，木板踢脚打底（上覆瓷砖踢脚，不含瓷砖）；辅材：膨胀螺丝、焊条、自贡螺丝。 | 组 | 25 |  | 0
7 |  | 产一科护理单元 | 病房/抢救室 | 组合柜 | 衣柜 | =DISPIMG("ID_51CDC7EFED86421FB32979A0059A47CF",1) | 1500*600*2800 | 1、采用优质E1级环保18mm厚多层实木板，12㎜厚人造石台面，1.5mm厚304不锈钢踢脚线； 2、贴面：采用优质装饰纸贴面； 3、PVC封边：采用优质1㎜厚PVC封边带； 4、五金配件：采用优质五金件，吊柜挂码，抽屉导轨，门铰链，柜门拉手，挂衣杆。 5、衣柜基座：框架采用40*40*2mm镀锌角铁，木板踢脚打底（上覆瓷砖踢脚，不含瓷砖）；辅材：膨胀螺丝、焊条、自贡螺丝。 | 组 | 25 |  | 0
8 |  |  |  |  | 吊柜 |  | 2600*350*1300 |  | 组 | 25 |  | 0
9 |  |  |  |  | 地柜 |  | 4460*600*800 |  | 组 | 25 |  | 0
10 | 6F | 妇二科护理单元 | 病房/抢救室 | 衣柜 |  | =DISPIMG("ID_8C23BF37D47848F5B77E41AF81229E83",1) | 1500*550*2800 | 1、采用优质E1级环保18mm厚多层实木板； 2、贴面：采用优质装饰纸贴面； 3、PVC封边：采用优质1㎜厚PVC封边带； 4、五金配件：采用优质五金件，门铰链，柜门拉手，挂衣杆。 5、衣柜基座：框架采用40*40*2mm镀锌角铁，木板踢脚打底（上覆瓷砖踢脚，不含瓷砖）；辅材：膨胀螺丝、焊条、自贡螺丝。 | 组 | 23 |  | 0
11 |  | 妇一科护理单元 | 病房/抢救室 | 衣柜 |  | =DISPIMG("ID_8C23BF37D47848F5B77E41AF81229E83",1) | 1500*550*2800 | 1、采用优质E1级环保18mm厚多层实木板； 2、贴面：采用优质装饰纸贴面； 3、PVC封边：采用优质1㎜厚PVC封边带； 4、五金配件：采用优质五金件，门铰链，柜门拉手，挂衣杆。 5、衣柜基座：框架采用40*40*2mm镀锌角铁，木板踢脚打底（上覆瓷砖踢脚，不含瓷砖）；辅材：膨胀螺丝、焊条、自贡螺丝。 | 组 | 23 |  | 0
12 | 7F | 儿科护理单元 | 病房/抢救室 | 衣柜 |  | =DISPIMG("ID_8C23BF37D47848F5B77E41AF81229E83",1) | 1500*550*2800 | 1、采用优质E1级环保18mm厚多层实木板； 2、贴面：采用优质装饰纸贴面； 3、PVC封边：采用优质1㎜厚PVC封边带； 4、五金配件：采用优质五金件，门铰链，柜门拉手，挂衣杆。 5、衣柜基座：框架采用40*40*2mm镀锌角铁，木板踢脚打底（上覆瓷砖踢脚，不含瓷砖）；辅材：膨胀螺丝、焊条、自贡螺丝。 | 组 | 21 |  | 0
13 | 8F | 骨二科护理单元 | 病房/抢救室 | 衣柜 |  | =DISPIMG("ID_8C23BF37D47848F5B77E41AF81229E83",1) | 1500*550*2800 | 1、采用优质E1级环保18mm厚多层实木板； 2、贴面：采用优质装饰纸贴面； 3、PVC封边：采用优质1㎜厚PVC封边带； 4、五金配件：采用优质五金件，门铰链，柜门拉手，挂衣杆。 5、衣柜基座：框架采用40*40*2mm镀锌角铁，木板踢脚打底（上覆瓷砖踢脚，不含瓷砖）；辅材：膨胀螺丝、焊条、自贡螺丝。 | 组 | 25 |  | 0
14 |  | 骨一科护理单元 | 病房/抢救室 | 衣柜 |  | =DISPIMG("ID_8C23BF37D47848F5B77E41AF81229E83",1) | 1500*550*2800 | 1、采用优质E1级环保18mm厚多层实木板； 2、贴面：采用优质装饰纸贴面； 3、PVC封边：采用优质1㎜厚PVC封边带； 4、五金配件：采用优质五金件，门铰链，柜门拉手，挂衣杆。 5、衣柜基座：框架采用40*40*2mm镀锌角铁，木板踢脚打底（上覆瓷砖踢脚，不含瓷砖）；辅材：膨胀螺丝、焊条、自贡螺丝。 | 组 | 25 |  | 0
15 | 9F | 骨四科护理单元 | 病房/抢救室 | 衣柜 |  | =DISPIMG("ID_8C23BF37D47848F5B77E41AF81229E83",1) | 1500*550*2800 | 1、采用优质E1级环保18mm厚多层实木板； 2、贴面：采用优质装饰纸贴面； 3、PVC封边：采用优质1㎜厚PVC封边带； 4、五金配件：采用优质五金件，门铰链，柜门拉手，挂衣杆。 5、衣柜基座：框架采用40*40*2mm镀锌角铁，木板踢脚打底（上覆瓷砖踢脚，不含瓷砖）；辅材：膨胀螺丝、焊条、自贡螺丝。 | 组 | 25 |  | 0
16 |  | 骨三科护理单元 | 病房/抢救室 | 衣柜 |  | =DISPIMG("ID_8C23BF37D47848F5B77E41AF81229E83",1) | 1500*550*2800 | 1、采用优质E1级环保18mm厚多层实木板； 2、贴面：采用优质装饰纸贴面； 3、PVC封边：采用优质1㎜厚PVC封边带； 4、五金配件：采用优质五金件，门铰链，柜门拉手，挂衣杆。 5、衣柜基座：框架采用40*40*2mm镀锌角铁，木板踢脚打底（上覆瓷砖踢脚，不含瓷砖）；辅材：膨胀螺丝、焊条、自贡螺丝。 | 组 | 25 |  | 0
17 | 10F | 肛肠外科护理单元 | 病房/抢救室 | 衣柜 |  | =DISPIMG("ID_8C23BF37D47848F5B77E41AF81229E83",1) | 1500*550*2800 | 1、采用优质E1级环保18mm厚多层实木板； 2、贴面：采用优质装饰纸贴面； 3、PVC封边：采用优质1㎜厚PVC封边带； 4、五金配件：采用优质五金件，门铰链，柜门拉手，挂衣杆。 5、衣柜基座：框架采用40*40*2mm镀锌角铁，木板踢脚打底（上覆瓷砖踢脚，不含瓷砖）；辅材：膨胀螺丝、焊条、自贡螺丝。 | 组 | 25 |  | 0
18 |  | 泌尿外科护理单元 | 病房/抢救室 | 衣柜 |  | =DISPIMG("ID_8C23BF37D47848F5B77E41AF81229E83",1) | 1500*550*2800 | 1、采用优质E1级环保18mm厚多层实木板； 2、贴面：采用优质装饰纸贴面； 3、PVC封边：采用优质1㎜厚PVC封边带； 4、五金配件：采用优质五金件，门铰链，柜门拉手，挂衣杆。 5、衣柜基座：框架采用40*40*2mm镀锌角铁，木板踢脚打底（上覆瓷砖踢脚，不含瓷砖）；辅材：膨胀螺丝、焊条、自贡螺丝。 | 组 | 25 |  | 0
19 | 11F | 普外科护理单元 | 病房/抢救室 | 衣柜 |  | =DISPIMG("ID_8C23BF37D47848F5B77E41AF81229E83",1) | 1500*550*2800 | 1、采用优质E1级环保18mm厚多层实木板； 2、贴面：采用优质装饰纸贴面； 3、PVC封边：采用优质1㎜厚PVC封边带； 4、五金配件：采用优质五金件，门铰链，柜门拉手，挂衣杆。 5、衣柜基座：框架采用40*40*2mm镀锌角铁，木板踢脚打底（上覆瓷砖踢脚，不含瓷砖）；辅材：膨胀螺丝、焊条、自贡螺丝。 | 组 | 25 |  | 0
20 |  | 心胸外科护理单元 | 病房/抢救室 | 衣柜 |  | =DISPIMG("ID_8C23BF37D47848F5B77E41AF81229E83",1) | 1500*550*2800 | 1、采用优质E1级环保18mm厚多层实木板； 2、贴面：采用优质装饰纸贴面； 3、PVC封边：采用优质1㎜厚PVC封边带； 4、五金配件：采用优质五金件，门铰链，柜门拉手，挂衣杆。 5、衣柜基座：框架采用40*40*2mm镀锌角铁，木板踢脚打底（上覆瓷砖踢脚，不含瓷砖）；辅材：膨胀螺丝、焊条、自贡螺丝。 | 组 | 25 |  | 0
21 | 12F | 心内二科护理单元 | 病房/抢救室 | 衣柜 |  | =DISPIMG("ID_8C23BF37D47848F5B77E41AF81229E83",1) | 1500*550*2800 | 1、采用优质E1级环保18mm厚多层实木板； 2、贴面：采用优质装饰纸贴面； 3、PVC封边：采用优质1㎜厚PVC封边带； 4、五金配件：采用优质五金件，门铰链，柜门拉手，挂衣杆。 5、衣柜基座：框架采用40*40*2mm镀锌角铁，木板踢脚打底（上覆瓷砖踢脚，不含瓷砖）；辅材：膨胀螺丝、焊条、自贡螺丝。 | 组 | 25 |  | 0
22 |  | 心内一科护理单元 | 病房/抢救室 | 衣柜 |  | =DISPIMG("ID_8C23BF37D47848F5B77E41AF81229E83",1) | 1500*550*2800 | 1、采用优质E1级环保18mm厚多层实木板； 2、贴面：采用优质装饰纸贴面； 3、PVC封边：采用优质1㎜厚PVC封边带； 4、五金配件：采用优质五金件，门铰链，柜门拉手，挂衣杆。 5、衣柜基座：框架采用40*40*2mm镀锌角铁，木板踢脚打底（上覆瓷砖踢脚，不含瓷砖）；辅材：膨胀螺丝、焊条、自贡螺丝。 | 组 | 25 |  | 0
23 | 13F | 内分泌科护理单元 | 病房/抢救室 | 衣柜 |  | =DISPIMG("ID_8C23BF37D47848F5B77E41AF81229E83",1) | 1500*550*2800 | 1、采用优质E1级环保18mm厚多层实木板； 2、贴面：采用优质装饰纸贴面； 3、PVC封边：采用优质1㎜厚PVC封边带； 4、五金配件：采用优质五金件，门铰链，柜门拉手，挂衣杆。 5、衣柜基座：框架采用40*40*2mm镀锌角铁，木板踢脚打底（上覆瓷砖踢脚，不含瓷砖）；辅材：膨胀螺丝、焊条、自贡螺丝。 | 组 | 25 |  | 0
24 |  | 呼吸内科护理单元 | 病房/抢救室 | 衣柜 |  | =DISPIMG("ID_8C23BF37D47848F5B77E41AF81229E83",1) | 1500*550*2800 | 1、采用优质E1级环保18mm厚多层实木板； 2、贴面：采用优质装饰纸贴面； 3、PVC封边：采用优质1㎜厚PVC封边带； 4、五金配件：采用优质五金件，门铰链，柜门拉手，挂衣杆。 5、衣柜基座：框架采用40*40*2mm镀锌角铁，木板踢脚打底（上覆瓷砖踢脚，不含瓷砖）；辅材：膨胀螺丝、焊条、自贡螺丝。 | 组 | 19 |  | 0
25 | 14F | 脾胃肝病二科护理单元 | 病房/抢救室 | 衣柜 |  | =DISPIMG("ID_8C23BF37D47848F5B77E41AF81229E83",1) | 1500*550*2800 | 1、采用优质E1级环保18mm厚多层实木板； 2、贴面：采用优质装饰纸贴面； 3、PVC封边：采用优质1㎜厚PVC封边带； 4、五金配件：采用优质五金件，门铰链，柜门拉手，挂衣杆。 5、衣柜基座：框架采用40*40*2mm镀锌角铁，木板踢脚打底（上覆瓷砖踢脚，不含瓷砖）；辅材：膨胀螺丝、焊条、自贡螺丝。 | 组 | 25 |  | 0
26 |  | 脾胃肝病一科护理单元 | 病房/抢救室 | 衣柜 |  | =DISPIMG("ID_8C23BF37D47848F5B77E41AF81229E83",1) | 1500*550*2800 | 1、采用优质E1级环保18mm厚多层实木板； 2、贴面：采用优质装饰纸贴面； 3、PVC封边：采用优质1㎜厚PVC封边带； 4、五金配件：采用优质五金件，门铰链，柜门拉手，挂衣杆。 5、衣柜基座：框架采用40*40*2mm镀锌角铁，木板踢脚打底（上覆瓷砖踢脚，不含瓷砖）；辅材：膨胀螺丝、焊条、自贡螺丝。 | 组 | 25 |  | 0
27 | 15F | 脑病二科护理单元 | 病房 | 衣柜 |  | =DISPIMG("ID_8C23BF37D47848F5B77E41AF81229E83",1) | 1500*550*2800 | 1、采用优质E1级环保18mm厚多层实木板； 2、贴面：采用优质装饰纸贴面； 3、PVC封边：采用优质1㎜厚PVC封边带； 4、五金配件：采用优质五金件，门铰链，柜门拉手，挂衣杆。 5、衣柜基座：框架采用40*40*2mm镀锌角铁，木板踢脚打底（上覆瓷砖踢脚，不含瓷砖）；辅材：膨胀螺丝、焊条、自贡螺丝。 | 组 | 23 |  | 0
28 |  | 脑病一科护理单元 | 病房/抢救室 | 衣柜 |  | =DISPIMG("ID_8C23BF37D47848F5B77E41AF81229E83",1) | 1500*550*2800 | 1、采用优质E1级环保18mm厚多层实木板； 2、贴面：采用优质装饰纸贴面； 3、PVC封边：采用优质1㎜厚PVC封边带； 4、五金配件：采用优质五金件，门铰链，柜门拉手，挂衣杆。 5、衣柜基座：框架采用40*40*2mm镀锌角铁，木板踢脚打底（上覆瓷砖踢脚，不含瓷砖）；辅材：膨胀螺丝、焊条、自贡螺丝。 | 组 | 25 |  | 0
29 | 16F | 特诊二科护理单元 | 病房/抢救室 | 衣柜 |  | =DISPIMG("ID_8C23BF37D47848F5B77E41AF81229E83",1) | 1500*550*2800 | 1、采用优质E1级环保18mm厚多层实木板； 2、贴面：采用优质装饰纸贴面； 3、PVC封边：采用优质1㎜厚PVC封边带； 4、五金配件：采用优质五金件，门铰链，柜门拉手，挂衣杆。 5、衣柜基座：框架采用40*40*2mm镀锌角铁，木板踢脚打底（上覆瓷砖踢脚，不含瓷砖）；辅材：膨胀螺丝、焊条、自贡螺丝。 | 组 | 25 |  | 0
30 |  | 特诊一科护理单元 | 病房/抢救室 | 衣柜 |  | =DISPIMG("ID_8C23BF37D47848F5B77E41AF81229E83",1) | 1500*550*2800 | 1、采用优质E1级环保18mm厚多层实木板； 2、贴面：采用优质装饰纸贴面； 3、PVC封边：采用优质1㎜厚PVC封边带； 4、五金配件：采用优质五金件，门铰链，柜门拉手，挂衣杆。 5、衣柜基座：框架采用40*40*2mm镀锌角铁，木板踢脚打底（上覆瓷砖踢脚，不含瓷砖）；辅材：膨胀螺丝、焊条、自贡螺丝。 | 组 | 25 |  | 0
31 | 17F | 康复二科护理单元 | 病房 | 衣柜 |  | =DISPIMG("ID_8C23BF37D47848F5B77E41AF81229E83",1) | 1500*550*2800 | 1、采用优质E1级环保18mm厚多层实木板； 2、贴面：采用优质装饰纸贴面； 3、PVC封边：采用优质1㎜厚PVC封边带； 4、五金配件：采用优质五金件，门铰链，柜门拉手，挂衣杆。 5、衣柜基座：框架采用40*40*2mm镀锌角铁，木板踢脚打底（上覆瓷砖踢脚，不含瓷砖）；辅材：膨胀螺丝、焊条、自贡螺丝。 | 组 | 18 |  | 0
32 |  |  | 康复治疗室 | 衣柜 |  | =DISPIMG("ID_8C23BF37D47848F5B77E41AF81229E83",1) | 1500*550*2800 | 1、采用优质E1级环保18mm厚多层实木板； 2、贴面：采用优质装饰纸贴面； 3、PVC封边：采用优质1㎜厚PVC封边带； 4、五金配件：采用优质五金件，门铰链，柜门拉手，挂衣杆。 5、衣柜基座：框架采用40*40*2mm镀锌角铁，木板踢脚打底（上覆瓷砖踢脚，不含瓷砖）；辅材：膨胀螺丝、焊条、自贡螺丝。 | 组 | 1 |  | 0
33 |  | 康复一科护理单元 | 病房 | 衣柜 |  | =DISPIMG("ID_8C23BF37D47848F5B77E41AF81229E83",1) | 1500*550*2800 | 1、采用优质E1级环保18mm厚多层实木板； 2、贴面：采用优质装饰纸贴面； 3、PVC封边：采用优质1㎜厚PVC封边带； 4、五金配件：采用优质五金件，门铰链，柜门拉手，挂衣杆。 5、衣柜基座：框架采用40*40*2mm镀锌角铁，木板踢脚打底（上覆瓷砖踢脚，不含瓷砖）；辅材：膨胀螺丝、焊条、自贡螺丝。 | 组 | 14 |  | 0
34 | 18F | 肿瘤二科护理单元 | 病房/抢救室 | 衣柜 |  | =DISPIMG("ID_8C23BF37D47848F5B77E41AF81229E83",1) | 1500*550*2800 | 1、采用优质E1级环保18mm厚多层实木板； 2、贴面：采用优质装饰纸贴面； 3、PVC封边：采用优质1㎜厚PVC封边带； 4、五金配件：采用优质五金件，门铰链，柜门拉手，挂衣杆。 5、衣柜基座：框架采用40*40*2mm镀锌角铁，木板踢脚打底（上覆瓷砖踢脚，不含瓷砖）；辅材：膨胀螺丝、焊条、自贡螺丝。 | 组 | 25 |  | 0
35 |  | 肿瘤一科护理单元 | 病房/抢救室 | 衣柜 |  | =DISPIMG("ID_8C23BF37D47848F5B77E41AF81229E83",1) | 1500*550*2800 | 1、采用优质E1级环保18mm厚多层实木板； 2、贴面：采用优质装饰纸贴面； 3、PVC封边：采用优质1㎜厚PVC封边带； 4、五金配件：采用优质五金件，门铰链，柜门拉手，挂衣杆。 5、衣柜基座：框架采用40*40*2mm镀锌角铁，木板踢脚打底（上覆瓷砖踢脚，不含瓷砖）；辅材：膨胀螺丝、焊条、自贡螺丝。 | 组 | 25 |  | 0
36 | 19F | 针灸科护理单元 | 病房/抢救室 | 衣柜 |  | =DISPIMG("ID_8C23BF37D47848F5B77E41AF81229E83",1) | 1500*550*2800 | 1、采用优质E1级环保18mm厚多层实木板； 2、贴面：采用优质装饰纸贴面； 3、PVC封边：采用优质1㎜厚PVC封边带； 4、五金配件：采用优质五金件，门铰链，柜门拉手，挂衣杆。 5、衣柜基座：框架采用40*40*2mm镀锌角铁，木板踢脚打底（上覆瓷砖踢脚，不含瓷砖）；辅材：膨胀螺丝、焊条、自贡螺丝。 | 组 | 22 |  | 0
37 |  | 五官皮肤科护理单元 | 病房/抢救室 | 衣柜 |  | =DISPIMG("ID_8C23BF37D47848F5B77E41AF81229E83",1) | 1500*550*2800 | 1、采用优质E1级环保18mm厚多层实木板； 2、贴面：采用优质装饰纸贴面； 3、PVC封边：采用优质1㎜厚PVC封边带； 4、五金配件：采用优质五金件，门铰链，柜门拉手，挂衣杆。 5、衣柜基座：框架采用40*40*2mm镀锌角铁，木板踢脚打底（上覆瓷砖踢脚，不含瓷砖）；辅材：膨胀螺丝、焊条、自贡螺丝。 | 组 | 21 |  | 0
38 | 20F | 血液科、风湿科护理单元 | 病房/抢救室 | 衣柜 |  | =DISPIMG("ID_8C23BF37D47848F5B77E41AF81229E83",1) | 1500*550*2800 | 1、采用优质E1级环保18mm厚多层实木板； 2、贴面：采用优质装饰纸贴面； 3、PVC封边：采用优质1㎜厚PVC封边带； 4、五金配件：采用优质五金件，门铰链，柜门拉手，挂衣杆。 5、衣柜基座：框架采用40*40*2mm镀锌角铁，木板踢脚打底（上覆瓷砖踢脚，不含瓷砖）；辅材：膨胀螺丝、焊条、自贡螺丝。 | 组 | 25 |  | 0
39 |  | 特需病区护理单元 | 抢救室 | 衣柜 |  | =DISPIMG("ID_8C23BF37D47848F5B77E41AF81229E83",1) | 1500*550*2800 | 1、采用优质E1级环保18mm厚多层实木板； 2、贴面：采用优质装饰纸贴面； 3、PVC封边：采用优质1㎜厚PVC封边带； 4、五金配件：采用优质五金件，门铰链，柜门拉手，挂衣杆。 5、衣柜基座：框架采用40*40*2mm镀锌角铁，木板踢脚打底（上覆瓷砖踢脚，不含瓷砖）；辅材：膨胀螺丝、焊条、自贡螺丝。 | 组 | 1 |  | 0
40 |  |  | 单人病房 | 茶水柜 | 地柜 | =DISPIMG("ID_4038E7A99A4344379B4AC7586230FF9E",1) | 1500*600*800 | 1、采用优质E1级环保18mm厚多层实木板，12㎜厚人造石台面，1.5mm厚304不锈钢踢脚线； 2、贴面：采用优质装饰纸贴面； 3、PVC封边：采用优质1㎜厚PVC封边带； 4、五金配件：采用优质五金件，抽屉导轨，门铰链，柜门拉手。 配置不锈钢水龙头及水盆。 | 组 | 20 |  | 0
41 |  |  |  | 衣柜 |  | =DISPIMG("ID_8C23BF37D47848F5B77E41AF81229E83",1) | 1500*550*2800 | 1、采用优质E1级环保18mm厚多层实木板； 2、贴面：采用优质装饰纸贴面； 3、PVC封边：采用优质1㎜厚PVC封边带； 4、五金配件：采用优质五金件，门铰链，柜门拉手，挂衣杆。 5、衣柜基座：框架采用40*40*2mm镀锌角铁，木板踢脚打底（上覆瓷砖踢脚，不含瓷砖）；辅材：膨胀螺丝、焊条、自贡螺丝。 | 组 | 20 |  | 0
42 |  |  | 套间病房 | 备餐柜 | 吊柜 | =DISPIMG("ID_358CC27E60E440A8B553105156F698C4",1) | 2620*350*1100 | 1、采用优质E1级环保18mm厚多层实木板，12㎜厚人造石台面，1.5mm厚304不锈钢踢脚线； 2、贴面：采用优质装饰纸贴面； 3、PVC封边：采用优质1㎜厚PVC封边带； 4、五金配件：采用优质五金件，吊柜挂码，抽屉导轨，门铰链，柜门拉手。配置不锈钢水龙头及水盆。 | 组 | 2 |  | 0
43 |  |  |  |  | 地柜 |  | 1820*600*800 |  | 组 | 2 |  | 0
44 |  |  |  | 衣柜水吧组合 | 衣柜 | =DISPIMG("ID_3DFC96453F054FCD98369C0C03597F63",1) | 1500*600*2800 | 1、采用优质E1级环保18mm厚多层实木板，12㎜厚人造石台面，1.5mm厚304不锈钢踢脚线； 2、贴面：采用优质装饰纸贴面； 3、PVC封边：采用优质1㎜厚PVC封边带； 4、五金配件：采用优质五金件，吊柜挂码，门铰链，柜门拉手，挂衣杆。 | 组 | 2 |  | 0
45 |  |  |  |  | 水吧柜 |  | 600*500*2800 |  | 组 | 2 |  | 0
三 | 医技楼
1 | 2F | 血液透析 | B区乙肝（18床） 北面 | 血液透析设备柜 | =DISPIMG("ID_BCFA2A89A6614CAC86DD5E0AD8B415A1",1) | =DISPIMG("ID_92C01D0C9B544EC184B2703CEA526C02",1) | W*400*1200 | 1、采用优质E1级环保18mm厚多层实木板，12㎜厚人造石台面，1.5mm厚304不锈钢踢脚线； 2、贴面：采用优质装饰纸贴面； 3、PVC封边：采用优质1㎜厚PVC封边带； 4、五金配件：采用优质五金件。 | 延米 | 19
2 |  |  | B区乙肝（18床） 南面 | 血液透析设备柜 | =DISPIMG("ID_BCFA2A89A6614CAC86DD5E0AD8B415A1",1) | =DISPIMG("ID_92C01D0C9B544EC184B2703CEA526C02",1) | W*400*1200 | 1、采用优质E1级环保18mm厚多层实木板，12㎜厚人造石台面，1.5mm厚304不锈钢踢脚线； 2、贴面：采用优质装饰纸贴面； 3、PVC封边：采用优质1㎜厚PVC封边带； 4、五金配件：采用优质五金件。 | 延米 | 19
3 |  |  | M区梅毒（5床） 北面 | 血液透析设备柜 | =DISPIMG("ID_BCFA2A89A6614CAC86DD5E0AD8B415A1",1) | =DISPIMG("ID_92C01D0C9B544EC184B2703CEA526C02",1) | W*400*1200 | 1、采用优质E1级环保18mm厚多层实木板，12㎜厚人造石台面，1.5mm厚304不锈钢踢脚线； 2、贴面：采用优质装饰纸贴面； 3、PVC封边：采用优质1㎜厚PVC封边带； 4、五金配件：采用优质五金件。 | 延米 | 4.3
4 |  |  | M区梅毒（5床） 南面 | 血液透析设备柜 | =DISPIMG("ID_BCFA2A89A6614CAC86DD5E0AD8B415A1",1) | =DISPIMG("ID_92C01D0C9B544EC184B2703CEA526C02",1) | W*400*1200 | 1、采用优质E1级环保18mm厚多层实木板，12㎜厚人造石台面，1.5mm厚304不锈钢踢脚线； 2、贴面：采用优质装饰纸贴面； 3、PVC封边：采用优质1㎜厚PVC封边带； 4、五金配件：采用优质五金件。 | 延米 | 6
5 |  |  | C区丙肝（3床） 北面 | 血液透析设备柜 | =DISPIMG("ID_BCFA2A89A6614CAC86DD5E0AD8B415A1",1) | =DISPIMG("ID_92C01D0C9B544EC184B2703CEA526C02",1) | W*400*1200 | 1、采用优质E1级环保18mm厚多层实木板，12㎜厚人造石台面，1.5mm厚304不锈钢踢脚线； 2、贴面：采用优质装饰纸贴面； 3、PVC封边：采用优质1㎜厚PVC封边带； 4、五金配件：采用优质五金件。 | 延米 | 2.9
6 |  |  | C区丙肝（3床） 南面 | 血液透析设备柜 | =DISPIMG("ID_BCFA2A89A6614CAC86DD5E0AD8B415A1",1) | =DISPIMG("ID_92C01D0C9B544EC184B2703CEA526C02",1) | W*400*1200 | 1、采用优质E1级环保18mm厚多层实木板，12㎜厚人造石台面，1.5mm厚304不锈钢踢脚线； 2、贴面：采用优质装饰纸贴面； 3、PVC封边：采用优质1㎜厚PVC封边带； 4、五金配件：采用优质五金件。 | 延米 | 4.3
7 |  |  | 血液透析 （27床，图上方区） | 血液透析设备柜 | =DISPIMG("ID_BCFA2A89A6614CAC86DD5E0AD8B415A1",1) | =DISPIMG("ID_92C01D0C9B544EC184B2703CEA526C02",1) | W*400*1200 | 1、采用优质E1级环保18mm厚多层实木板，12㎜厚人造石台面，1.5mm厚304不锈钢踢脚线； 2、贴面：采用优质装饰纸贴面； 3、PVC封边：采用优质1㎜厚PVC封边带； 4、五金配件：采用优质五金件。 | 延米 | 28.8
8 |  |  | 血液透析 （27床，图上方区） | 血液透析设备柜 | =DISPIMG("ID_BCFA2A89A6614CAC86DD5E0AD8B415A1",1) | =DISPIMG("ID_ABB4C0AC24D64107B300F40B8D7A7E92",1) | W*300*1200 | 1、采用优质E1级环保18mm厚多层实木板，12㎜厚人造石台面，1.5mm厚304不锈钢踢脚线； 2、贴面：采用优质装饰纸贴面； 3、PVC封边：采用优质1㎜厚PVC封边带； 4、五金配件：采用优质五金件。 | 延米 | 24.7
9 |  |  | 血液透析 （28床，图中间区） | 血液透析设备柜 | =DISPIMG("ID_BCFA2A89A6614CAC86DD5E0AD8B415A1",1) | =DISPIMG("ID_ABB4C0AC24D64107B300F40B8D7A7E92",1) | W*300*1200 | 1、采用优质E1级环保18mm厚多层实木板，12㎜厚人造石台面，1.5mm厚304不锈钢踢脚线； 2、贴面：采用优质装饰纸贴面； 3、PVC封边：采用优质1㎜厚PVC封边带； 4、五金配件：采用优质五金件。 | 延米 | 24.7
10 |  |  | 血液透析 （28床，图中间区） | 血液透析设备柜 | =DISPIMG("ID_BCFA2A89A6614CAC86DD5E0AD8B415A1",1) | =DISPIMG("ID_ABB4C0AC24D64107B300F40B8D7A7E92",1) | W*300*1200 | 1、采用优质E1级环保18mm厚多层实木板，12㎜厚人造石台面，1.5mm厚304不锈钢踢脚线； 2、贴面：采用优质装饰纸贴面； 3、PVC封边：采用优质1㎜厚PVC封边带； 4、五金配件：采用优质五金件。 | 延米 | 28.8
11 |  |  | 血液透析 （28床，图下方区） | 血液透析设备柜 | =DISPIMG("ID_BCFA2A89A6614CAC86DD5E0AD8B415A1",1) | =DISPIMG("ID_ABB4C0AC24D64107B300F40B8D7A7E92",1) | W*300*1200 | 1、采用优质E1级环保18mm厚多层实木板，12㎜厚人造石台面，1.5mm厚304不锈钢踢脚线； 2、贴面：采用优质装饰纸贴面； 3、PVC封边：采用优质1㎜厚PVC封边带； 4、五金配件：采用优质五金件。 | 延米 | 28.8
12 |  |  | 血液透析 （28床，图下方区） | 血液透析设备柜 | =DISPIMG("ID_BCFA2A89A6614CAC86DD5E0AD8B415A1",1) | =DISPIMG("ID_92C01D0C9B544EC184B2703CEA526C02",1) | W*400*1200 | 1、采用优质E1级环保18mm厚多层实木板，12㎜厚人造石台面，1.5mm厚304不锈钢踢脚线； 2、贴面：采用优质装饰纸贴面； 3、PVC封边：采用优质1㎜厚PVC封边带； 4、五金配件：采用优质五金件。 | 延米 | 28.8
合计： | [6 empty] | 大写： | 0 |  |  | 0

## 2医疗气体设备
包组2-医疗气体设备询价清单
序号 | 名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（含税13%） | 合价(元) | 备注
一 | 液氧站
1 | 低温液体贮槽 | 1.容积：V=5 m3 2.工作压力：P=0.8Mpa 3.安装调试 4.液氧贮槽符合医用级的要求 含RS485数据远程输出液位计 | 个 | 4
2 | 空温式汽化器 | 1.供气能力：300m³/h 2.最高工作压力1.6Mpa 3.采用空温式 超大铝翅片 | 个 | 2
3 | 双路调压装置 | 1.流量≥300m³/h 2.工作压力0.8mpa 3.调压范围0.3mpa-0.6mpa 4.双回路设计 5.进出气端设置安全阀 | 个 | 1
4 | 液氧监测报警箱 | 1.压力欠压超压声光报警 2.液氧罐液位检测、数据传输 3.远程输出端口 | 个 | 1
5 | 医用氧气汇流排 | 1.10瓶组*2组 2.包括全自动切换装置、汇集管等（不包括气瓶） 3.减压切换装置要求：全自动切换 4.具有医用气体汇流排注册证 | 套 | 1
6 | 智能氧气监控终端 | 1.采用彩色触摸显示屏幕； 2.采用进口离子流氧气传感器； 3.壁挂安装 | 个 | 1
7 | 不锈钢分气缸 | 1.材质：不锈钢 2.2进7出 3.分流氧气预留备用接口 4.设置安全阀、压力表、放空阀 | 个 | 1
8 | 液氧站管道组件 | 材质：不锈钢 | 套 | 1
9 | 接地扁铁 | 规格：40*3.75 材质：热镀锌低碳钢 | 米 | 55
10 | 空温式汽化器 | 1.供气能力：50m³/h 2.最高工作压力1.6Mpa 3.采用空温式 超大铝翅片 | 个 | 1
二 | 特殊气体汇流排
1 | 医用笑气汇流排（含加热装置） | 1.5瓶组*2组 2.包括全自动切换装置、汇集管等（不包括气瓶） 3.减压切换装置要求：全自动切换 4.具有医用气体汇流排注册证 | 套 | 1
2 | 医用二氧化碳汇流排 （含加热装置） | 1.10瓶组*2组 2.包括全自动切换装置、汇集管等（不包括气瓶） 3.减压切换装置要求：全自动切换 4.具有医用气体汇流排注册证 | 套 | 1
3 | 医用氮气汇流排 | 1.5瓶组*2组 2.包括全自动切换装置、汇集管等（不包括气瓶） 3.减压切换装置要求：全自动切换 4.具有医用气体汇流排注册证 | 套 | 1
三 | 医用中心吸引设备
1 | 油润旋叶式真空泵 | 1.单台油润式真空泵功率≥11KW 2.额定流量≥410m³/h 3.具有断电恢复自动启动功能及集中监测报警功能 4.极限真空0.1mbar | 台 | 5
2 | 细菌过滤器 | 1.医用真空除菌过滤器 2.处理气量:675m³/h | 个 | 5
3 | 负压真空罐 | 1.材质：优质碳钢 2.容积≥3.0m³ | 个 | 3
4 | 活塞式真空电磁阀 | 1.材质：不锈钢 2.环境温度：-20℃～60℃。 | 个 | 5
5 | 负压传感器 | 1.精度：±0.5％FS； 2.输出信号：4mA～20mADC（两线制）； 3.工作温度：-30℃～80℃ | 个 | 1
6 | 负压吸引管道组件 | 1.机房管道组件 2.材质：不锈钢 | 套 | 1
7 | 集气缸 | 1.材质：不锈钢 2.6进1出 3.设置压力表、放空阀 | 个 | 1
8 | 电气控制系统 | 1.可实现追随运转和轮流运转 2.配置远程监测报警功能 3.含设备连接电缆线 | 套 | 1
9 | 空开电控箱 | 具体参数详图纸 | 套 | 1
10 | 灭活装置 | 1.处理排气量：≥1000m³/h 2.紫外线消毒+负离子技术 3.灭杀效率符合《消毒技术规范》要求，一次性通过杀毒率99% 4.低功率低能耗 | 台 | 2
11 | 废气排放管道 | 1.负压废气排放管道 2.材质：PVC 3.规格:DE160 | m | 160
四 | 医用空气压缩机设备
1 | 微油螺杆式空气压缩机 | 1.微油螺杆式空气压缩机 2.额定流量≥3.8m³/min，8bar 3.额定功率：≥22KW 4.智能控制操作界面，可实现远程监控远程报警 5.具备医用空气压缩机医疗器械注册证 | 台 | 4
2 | 电动球阀 | 1.不锈钢材质, 2.与空压机联动控制，起到节能作用 | 个 | 1
3 | 空气缓冲罐 | 1.最大工作压力：1.0Mpa 2.单个容积≥0.6m³ 3.材质：碳钢 | 个 | 1
4 | 空气储罐 | 1.最大工作压力：1.0Mpa 2.单个容积≥1.0m³ 3.材质：碳钢 | 个 | 3
5 | 主路过滤器 | 1.处理气量14.6m³/min 2.过滤效率：99% | 个 | 2
6 | 前级过滤器 | 1.处理气量14.6m³/min 2.过滤精度：1um 3.最大含油量：0.5ppm 4.过滤效率：99.9999% | 个 | 2
7 | 中级过滤器 | 1.处理气量14.6m³/min 2.过滤精度：0.01um 3.最大含油量：0.01ppm 4.过滤效率：99.9999% | 个 | 2
8 | 吸附式干燥机 | 1.处理气量12.0m³/min 2.额定功率：0.05KW | 台 | 2
9 | 活性炭过滤器 | 1.处理气量14.6m³/min 2.过滤精度：NA 3.最大含油量：0.003ppm | 个 | 2
10 | 中级过滤器 | 1.处理气量14.6m³/min 2.过滤精度：0.01um 3.最大含油量：0.01ppm 4.过滤效率：99.9999% | 个 | 2
11 | 精密调压模块 | 1.双路模块化设计 2.输出压力：0.4～0.85Mpa可调 | 个 | 2
12 | 压力传感器 | 1.高精度数字智能化芯片 2.不锈钢材质 | 个 | 1
13 | 医疗空气质量监测报警箱 | 检测箱主要包含以下功能： 1.压力传感器 2.露点监测装置 3.一氧化碳监测装置 | 套 | 1
14 | 压缩空气管道组件 | 1.机房管道组件 2.材质：紫铜 | 套 | 1
15 | 分气缸 | 1.材质：不锈钢 2.1进6出 3.设置安全阀、压力表、放空阀 | 个 | 1
16 | 电气控制系统 | 1.可实现追随运转和轮流运转 2.配置远程监测报警功能 3.含设备连接电缆线 | 套 | 1
五 | 应急楼医用中心吸引设备
1 | 油润旋叶式真空泵 | 1.单台油润式真空泵功率≥3.0KW 2.额定流量≥100m³/h 3.具有断电恢复自动启动功能及集中监测报警功能 4.极限真空0.1mbar | 台 | 2
2 | 细菌过滤器 | 1.医用真空除菌过滤器 2.处理气量:168m³/h | 个 | 2
3 | 负压真空罐 | 1.材质：优质碳钢 2.容积≥0.6m³ | 个 | 2
4 | 活塞式真空电磁阀 | 1.材质：不锈钢 2.环境温度：-20℃～60℃。 | 个 | 2
5 | 负压传感器 | 1.精度：±0.5％FS； 2.输出信号： 4mA～20mADC（两线制）； 3.工作温度： -30℃～80℃ | 个 | 1
6 | 负压吸引管道组件 | 1.机房管道组件 2.材质：不锈钢 | 套 | 1
7 | 集气缸 | 1.材质：不锈钢 2.3进1出 3.设置压力表、放空阀 | 个 | 1
8 | 电气控制系统 | 1.可实现追随运转和轮流运转 2.配置远程监测报警功能 3.含设备连接电缆线 | 套 | 1
9 | 平台 | 一体化撬装式 | 套 | 1
10 | 灭活装置 | 1.处理排气量：≥1000m³/h 2.紫外线消毒+负离子技术 3.灭杀效率符合《消毒技术规范》要求，一次性通过杀毒率99% 4.低功率低能耗 | 台 | 1
11 | 废气排放管道 | 1.负压废气排放管道 2.材质：PVC 3.规格:DE160 | m | 130
六 | 医用气体集中监测报警系统(网络版)
1 | 电脑主机 | 1.内存：8GB 2.盘：1T+256G SSD 3.键盘鼠标套装 | 台 | 1
2 | 显示器 | 23.8英寸IPS硬屏 1920*1080 | 台 | 1
3 | 路由器 | 具体参数详图纸 | 个 | 1
4 | UPS电源 | 具体参数详图纸 | 个 | 1
5 | 以太网交换机 | 安装调试 | 个 | 1
6 | 以太网交换机设备箱 | 材质：镀锌钢板 | 个 | 1
7 | 单模光纤收发器 | 具体参数详图纸 | 对 | 4
8 | 四串口服务器 | 具体参数详图纸 | 个 | 1
9 | 皮线光缆 | 皮线光缆 2芯2钢丝，电信级 | 米 | 1200
10 | 医用气体集中监测软件 | 1.实时压力监控、氧气流量监测及计量 2.远程数据传输 3.平台支持局域网浏览器访问监测 4.配置智能网关 | 套 | 1
11 | 双绞屏蔽电缆 | 阻燃 RVVSP 2*0.75mm² | 米 | 100
12 | 网线 | 阻燃 六类网线，双绞线（8pin） | 米 | 200
13 | 镀锌线管 | JDG套管Φ20 | 米 | 1500
七 | 合计 | 大写： |  | 小写：

## 3雨水收集系统
包组3-雨水回收系统询价清单
序号 | 项目名称 | 规格 | 参数 | 单位 | 工程量 | 单价（含税13%） | 合价 | 备注
一 | 雨水回收系统设备
1 | 雨水弃流装置 | HSQL-630-02 | PE+304不锈钢 | 套 | 1
2 | 蓄水池PP模块 | 1000mm*1000mm*500mm | / | m³ | 337.5
3 | 蓄水池模块侧板 | 500mm*500mm | / | 块 | 330
4 | 蓄水池防渗专用复合膜 | 900g | 两布一膜共三层 | m² | 468.25
5 | 蓄水池防护板 | 3cm | / | m² | 255
6 | 雨水设备检修井 | ∅630mm | A级国标抗震8级 | 套 | 1
7 | 雨水排污/出水井 | ∅630mm | A级国标抗震8级 | 套 | 3
8 | 雨水收集专用支架 | 1000mm*1000mm*2500mm | 304不锈钢 | 套 | 3
9 | 井盖 | ∅630mm | 草坪井盖 | 套 | 4
10 | 模块反冲洗系统 |  | / | 套 | 2
11 | 原水提升泵 | Q=25m³/h，H=40m，N=3.0KW | 一级能耗 | 台 | 1
12 | 模块排污泵 | Q=55m³/h，H=10m，N=4.0KW | 一级能耗 | 台 | 2
13 | 雨水专用组合液位计 | HSYW-003 | / | 套 | 3
14 | 全自动自清洗过滤器 | Q=25m³/h | / | 台 | 1
15 | 活性炭过滤器 | Q=25m³/h | / | 台 | 1
16 | 混凝加药装置 | Q=5L/h,P=3.5Bar,N=22W,PE储药罐100L揽拌机N=0.37KW.计量加药泵 | 配管道混合器 | 套 | 1
17 | 消毒加药装置 | Q=5L/h,P=3.5Bar,N=22W,PE储药罐100L揽拌机N=0.37KW.计量加药泵 | 配管道混合器 | 套 | 1
18 | 反冲洗水泵 | Q=25m³/h，H=20m，N=3.0KW | 一级能耗 | 台 | 1
19 | 雨水回用泵 | Q=24m³/h，H=40m，N=3.0KW | 一级能耗 | 台 | 2
20 | 设备间排污泵 | Q=15m³/h，H=20m，N=2.2KW | 一级能耗 | 台 | 2
21 | PLC雨水集成控制系统 | HSKZ-004 | 元器件：施耐德 | 套 | 1
22 | 雨水回收清水箱 | 5m*4m*2m | 不锈钢水箱 | 台 | 40
23 | 管材，管件类 | 设备连接 | / | 项 | 1
24 | 电线电缆类 | 设备控制及动力电缆 | 南洋 | 项 | 1
二 | 雨水回收系统土建（基坑开挖、回填、基础制作、钢筋预制、混凝土浇灌、阀门井砌筑、基坑挡板防护、地面专用井盖等），此项为不可竞争项目 | [5 empty] | 270445.44
（一） | 土石方工程 | [5 empty] | 39596.16
2 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:6m 内 |  | m3 | 1306.0937 | 6.84 | 8933.68
3 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土回填 |  | m3 | 777.7495 | 30.41 | 23651.36
4 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:自行考虑 |  | m3 | 528.344 | 13.27 | 7011.12
5 | 砌筑工程 | [5 empty] | 22768.64
6 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 2.墙体类型:370mm外墙 3.砂浆强度等级:M7.5湿拌砌筑砂浆 |  | m3 | 46.1773 | 493.07 | 22768.64
（二） | 混凝土及钢筋混凝土工程 | [5 empty] | 198787.3
1 | 垫层 | 1.混凝土种类:泵送 2.混凝土强度等级:C15 |  | m3 | 39.072 | 523.44 | 20451.85
2 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:500厚灰土垫层，压实系数≥0.9 |  | m3 | 97.52 | 255.31 | 24897.83
3 | 垫层 | 1.部位：控制柜基础 2.200厚卵石垫层 |  | m3 | 0.128 | 191.57 | 24.52
4 | 筏板基础 | 1.混凝土种类:泵送 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 49.7 | 531.44 | 26412.57
5 | 设备基础 | 1.混凝土种类:C20泵送商品混凝土 2.部位:控制柜基础 |  | m3 | 0.176 | 523.13 | 92.07
6 | 构造柱 | 1.混凝土种类:C30泵送商品混凝土 |  | m3 | 4.8 | 752.57 | 3612.34
7 | 无梁板 | 1.混凝土种类:（泵送）普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 2.部位:盖板 |  | m3 | 58.512 | 964.31 | 56423.71
8 | 水泥砂浆楼地面 | 1.部位：控制柜基础 2.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚M20水泥砂浆 |  | m2 | 0.848 | 29.47 | 24.99
9 | 平面砂浆找平层 | 1.部位：基础筏板 2.找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS M20水泥砂浆找平层 |  | m2 | 138.24 | 20.09 | 2777.24
10 | 回填方 | 1.填方材料品种:细砂 |  | m3 | 8.7102 | 153.85 | 1340.06
11 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: 螺纹钢10以内 |  | t | 0.028 | 6540.95 | 183.15
12 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢12~14 |  | t | 9.273 | 6430.6 | 59630.95
13 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢箍筋10以内 |  | t | 0.053 | 7638.12 | 404.82
14 | 砖检查井 | 1.井截面、深度:1280*1280*2000 2.砖品种、规格、强度等级:240厚灰砂砖 3.垫层材料种类、厚度:100厚C15混凝土垫层 4.底板厚度:200厚C25混凝土基础 5.井盖安装:900*900 |  | 座 | 1 | 2511.2 | 2511.2
（三） | 措施项目 | [5 empty] | 9293.34
1 | 垫层 | 1.基础类型:筏板基础模版 |  | m2 | 207.53 | 29.35 | 6091.01
2 | 筏板基础 | 1.基础类型:筏板基础模版 |  | m2 | 17.04 | 44.62 | 760.32
3 | 基础 | 1、控制柜基础模版 |  | m2 | 1.24 | 57.48 | 71.28
4 | 基础 | 1.部位：雨水收集池盖板模版 2.基础类型:无梁板 |  | m2 | 18.24 | 43.95 | 801.65
5 | 构造柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 实际支模高度(m):3.6 |  | m2 | 29.4 | 53.37 | 1569.08
三 | 合计 | 大写： |  |  |  | 小写：

## 4防辐射材料
包组4-防辐射材料询价清单
序号 | 材料名称 | 设计厚度 | 特征 | 单位 | 工程量 | 单价（含税13%） | 合价 | 备注
一 | 防辐射材料
1 | 顶棚 | 3mmPb防护铅板 | 1.四周墙体铅板平铺防护 方钢龙骨30*50或40*60整体焊接 | 平方米 | 38.16
2 | 顶棚 | 4mmPb防护铅板 | 1.四周墙体铅板平铺防护 方钢龙骨30*50或40*60整体焊接 | 平方米 | 20.9
3 | 顶棚 | 6mmPb防护铅板 | 1.四周墙体铅板平铺防护 方钢龙骨30*50或40*60整体焊接多层 | 平方米 | 236.62
4 | 顶棚 | 8mmPb防护铅板 | 1.四周墙体铅板平铺防护 方钢龙骨30*50或40*60整体焊接多层 | 平方米 | 107.88
5 | 墙面、地面 | 防护涂料（硫酸钡砂） | 1、多层硫酸钡, 防护层施工，双层钢网，最外层纤维网，分多次施工。2.报价中在备注中需注明1mmPb每平米使用量 | 吨 | 1582.7
|  | 合计 | 大写： |  |  | 小写

## 5绿植
包组5-绿植询价清单
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
一 | 落叶乔木 |  |  | 154 |  | 0
1 | 紫花风铃木（多花） | 1.品种：紫花风铃木（多花） 2.规格：胸径12-13cm，高3.5-4.0m,冠幅2.5-3m 3.全冠假植苗，树形开展，分枝均衡饱满 | 株 | 23
2 | 宫粉紫荆（粉花） | 1.品种：宫粉紫荆（粉花） 2.规格：胸径12-13cm，高4.0-4.5m,冠幅2.5-3m 3.全冠假植苗，树形开展，分枝均衡饱满 | 株 | 98
3 | 白兰 | 1.品种：白兰 2.规格：胸径10-12cm，高3.5-4.0m,冠幅2.0-2.5m 3.全冠假植苗，树形开展，分枝均衡饱满 | 株 | 30
4 | 凤凰木 | 1.品种：凤凰木 2.规格：胸径40cm，高3.5-4.0m,冠幅4.0-5.0m 3.株形优美，分枝均衡饱满，甲方选购 | 株 | 2
5 | 三华李 | 1.品种：三华李 2.规格：地径15cm，高2.0m,冠幅2m 3.株形优美，分枝均衡饱满，甲方选购 | 株 | 1
二 | 常绿乔木 |  |  | 122 |  | 0
1 | 人面子A | 1.品种：人面子A 2.规格：胸径22-25cm，高5.5-6.5m,冠幅3.5-4.0m 3.假植苗，株形优美，甲方选购 | 株 | 8
2 | 特选大桂花 | 1.品种：特选大桂花 2.规格：胸径13-15cm，高3.0-3.5m,冠幅3.0-3.5m 3.全冠假植苗，树形开展，分枝均衡饱满 | 株 | 12
3 | 特选龙眼树 | 1.品种：特选龙眼树 2.规格：胸径22-25cm，高5.5-6.5m,冠幅3.5-4.0m 3.株形优美，分枝均衡饱满，甲方选购 | 株 | 1
4 | 特选荔枝树 | 1.品种：特选荔枝树 2.规格：地径25-30cm，高3.5-4.0m,冠幅3.0-3.5m 3.株形优美，分枝均衡饱满，甲方选购 | 株 | 1
5 | 特选化橘红 | 1.品种：特选化橘红 2.规格：地径22-25cm，高5.5-6.0m,冠幅3.5-4.0m 3.株形优美，分枝均衡饱满，甲方选购 | 株 | 1
6 | 海南红豆 | 1.品种：海南红豆 2.规格：胸径12-13cm，高3.5-4.0m,冠幅2.5-2.8m 3.全冠假植苗，树形开展，分枝均衡饱满 | 株 | 39
7 | 铁冬青 | 1.规格：胸径10cm，高2.5-3m,冠幅2.5-3m 2.全冠假植苗，树形开展，分枝均衡饱满 | 株 | 10
8 | 玉桂 | 1.规格：胸径10cm，高2.5-3m,冠幅2.5-3m 2.全冠假植苗，树形开展，分枝均衡饱满 | 株 | 10
9 | 肉桂 | 1.规格：胸径10cm，高2.5-3m,冠幅2.5-3m 2.全冠假植苗，树形开展，分枝均衡饱满 | 株 | 10
10 | 龙眼 | 1.规格：胸径10cm，高2.5-3m,冠幅2.5-3m 2.全冠假植苗，树形开展，分枝均衡饱满 | 株 | 10
11 | 化橘红 | 1.规格：胸径10cm，高2.5-3m,冠幅2.5-3m 2.全冠假植苗，树形开展，分枝均衡饱满 | 株 | 10
12 | 槟榔 | 1.规格：胸径10cm，高2.5-3m,冠幅2.5-3m 2.全冠假植苗，树形开展，分枝均衡饱满 | 株 | 10
三 | 灌木 |  |  | 25 |  | 0
1 | 杨梅 | 1.品种：杨梅 2.规格：地径8-10cm，高2.0-2.5m,冠幅1.5-2.0m 3.分支点≤0.3m，树冠呈伞型，饱满 | 株 | 5 |  | 0
2 | 红花鸡蛋花 | 1.品种：红花鸡蛋花 2.规格：地径10-12cm，高2.5-3.0m,冠幅2.5-3.0m 3.分支点≤0.5m，树冠呈伞型，饱满 | 株 | 20
四 | 地被植物 |  |  | 3237.51 |  | 0
1 | 四季秋海棠 | 1.品种：四季秋海棠 2.规格：冠幅15-20cm，高15-20cm 3.密度：36袋/平方米，袋苗，花色鲜艳，选用生长茂盛植株 | ㎡ | 101.86
2 | 变叶木 | 1.品种：变叶木 2.规格：冠幅25-30cm，高30-35cm 3.密度：25袋/平方米，袋苗或盆苗，长势良好 | ㎡ | 318.46
3 | 红继木 | 1.品种：红继木 2.规格：冠幅15-20cm，高15-20cm 3.密度：36袋/平方米，袋苗或盆苗，长势良好 | ㎡ | 579.49
4 | 福建茶 | 1.品种：福建茶 2.规格：冠幅15-20cm，高30-35cm 3.密度：36袋/平方米，袋苗或盆苗，长势良好 | ㎡ | 523.33
5 | 银边山菅兰 | 1.品种：银边山菅兰 2.规格：冠幅15-20cm，高15-20cm 3.密度：36袋/平方米，袋苗或盆苗，长势良好 | ㎡ | 626.44
6 | 银边假连翘 | 1.品种：银边假连翘 2.规格：冠幅20-25cm，高30-35cm 3.密度：25袋/平方米，袋苗或盆苗，长势良好 | ㎡ | 447.99
7 | 麦冬 | 1.品种：麦冬 2.规格：冠幅15-20cm，高15-20cm 3.密度：36袋/平方米，袋苗或盆苗，长势良好 | ㎡ | 639.94
| 合计 | 大写： |  |  | 小写

## 6窗帘
包组6-窗帘询价清单
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（含税3%） | 总价 | 备注
一
1 | 窗帘 | 窗帘、隔帘可选用100%多元脂纤维材质或不低于B1级燃烧性能等级的材料(全波段太阳能辐射反射率大于75%),帘布上需要有网状通风孔。安装时离地200m。 | m2 | 429 |  |  | 特需病房
2 | 窗纱 | 参数按中医院选样定版微雕布拉格 | m2 | 429
3 | 窗帘 | 窗帘、隔帘可选用100%多元脂纤维材质或不低于B1级燃烧性能等级的材料(全波段太阳能辐射反射率100%),帘布上需要有网状通风孔。安装时离地200m。 | m2 | 352 |  |  | 会议中心
4 | 电动窗帘控制设备及轨道 | 含电动窗帘控制开关、电机、轨道等 | 套 | 20 |  |  | 会议中心
5
6
二 | 合计 | 大写 |  |  | 小写

## 7医疗设备
包组7-医疗设备询价清单
序号 | 名称 | 规格 |  | 项目参数特征 | 单位 | 数量 | 单价（含税13%） | 合价 | 备注
一 | 防辐射门窗
1 | 电动推拉门 | 规格1500X2300mm | 2mmPb铅板 | 1、外装门体 304 不锈钢饰面，门框 304 不锈钢压制而成的型材；2、内嵌 2 mmpb 整体铅板。内部镀锌钢架支撑，采用填充保温隔音材料3、防护层采用复合工艺，防护当量满足设计要求，且永不变形4、带有危险警示标志。防护功能强大，外表美观大气。5：门洞净尺寸为：1500*2300 | 樘 | 3
|  | 科里斯电机 | / | 电机 控制器 皮带 皮带夹 尾轮 吊轮 止摆器 防夹 无线开关 | 套 | 3
2 | 电动推拉门 | 规格1500X2300mm | 3mmPb铅板 | 1、外装门体 304 不锈钢饰面，门框 304 不锈钢压制而成的型材；2、内嵌 3 mmpb 整体铅板。内部镀锌钢架支撑，采用填充保温隔音材料；3、防护层采用复合工艺，防护当量满足设计要求，且永不变形；4、带有危险警示标志。防护功能强大，外表美观大气。5：门洞净尺寸为：1500*2300 | 樘 | 12
|  | 科里斯电机 | / | 电机 控制器 皮带 皮带夹 尾轮 吊轮 止摆器 防夹 无线开关 | 套 | 12
3 | 电动推拉门 | 规格1300X2300mm | 3mmPb铅板 | 1、外装门体 304 不锈钢饰面，门框 304 不锈钢压制而成的型材；2、内嵌 3 mmpb 整体铅板。内部镀锌钢架支撑，采用填充保温隔音材料；3、防护层采用复合工艺，防护当量满足设计要求，且永不变形；4、带有危险警示标志。防护功能强大，外表美观大气。5：门洞净尺寸为：1300*2300 | 樘 | 1
|  | 科里斯电机 | / | 电机 控制器 皮带 皮带夹 尾轮 吊轮 止摆器 防夹 无线开关 | 套 | 1
4 | 电动推拉门 | 规格1500X2300mm | 4mmPb铅板 | 1、外装门体 304 不锈钢饰面，门框 304 不锈钢压制而成的型材；2、内嵌 4 mmpb 整体铅板。内部镀锌钢架支撑，采用填充保温隔音材料；3、防护层采用复合工艺，防护当量满足设计要求，且永不变形；4、带有危险警示标志。防护功能强大，外表美观大气。5：门洞净尺寸为：1500*2300 | 樘 | 7
|  | 科里斯电机 | / | 电机 控制器 皮带 皮带夹 尾轮 吊轮 止摆器 防夹 无线开关 | 套 | 7
5 | 电动推拉门 | 规格1500X2300mm | 9mmPb铅板 | 1、外装门体 304 不锈钢饰面，门框 304 不锈钢压制而成的型材；2、内嵌 9 mmpb 整体铅板。内部镀锌钢架支撑，采用填充保温隔音材料；3、防护层采用复合工艺，防护当量满足设计要求，且永不变形；4、带有危险警示标志。防护功能强大，外表美观大气。5：门洞净尺寸为：1500*2300 | 樘 | 1
|  | 多玛电机（中型电动机） | / | 中型电机，包含2对安全光线、门灯连锁：1、无刷电机2、其他配置：800mm高红外安全光线、手动开关2套；3、品牌：4、门灯联锁装置、警示灯、警示三角标志5、微电脑控制系统、上下轨道、盖板、五金配件 | 套 | 1
6 | 电动推拉门 | 规格1500X2300 | 16mmPb+120mm中子防护 | 1、外装门体 304 不锈钢饰面，门框 304 不锈钢压制而成的型材；2、内嵌 16 mmpb 整体铅板+120mm中子防护。内部镀锌钢架支撑，采用填充保温隔音材料；3、防护层采用复合工艺，防护当量满足设计要求，且永不变形；4、带有危险警示标志。防护功能强大，外表美观大气。5：门洞净尺寸为：1500*2300 | 樘 | 2
|  | 重型电机 | / | 重型电机，包含2对安全光线、门灯连锁：1、无刷电机;2、其他配置：800mm高红外安全光线、手动开关2套；3、品牌：4、门灯联锁装置、警示灯、警示三角标志;5、微电脑控制系统、上下轨道、盖板、五金配件 | 套 | 2
7 | 手动双开平开门 | 规格1500X2300mm | 9mmPb铅板 | 1、外装门体 304 不锈钢饰面，门框 304 不锈钢压制而成的型材；2、内嵌 9 mmpb 整体铅板。内部镀锌钢架支撑，采用填充保温隔音材料；3、防护层采用复合工艺，防护当量满足设计要求，且永不变形；4、带有危险警示标志。防护功能强大，外表美观大气。5：门洞净尺寸为：1500*2300 | 樘 | 2
| 手动双开平开门(含门禁) | 规格1500X2300mm | 9mmPb铅板 | 1、外装门体 304 不锈钢饰面，门框 304 不锈钢压制而成的型材；2、内嵌 9 mmpb 整体铅板。内部镀锌钢架支撑，采用填充保温隔音材料；3、防护层采用复合工艺，防护当量满足设计要求，且永不变形；4、带有危险警示标志。防护功能强大，外表美观大气。5：门洞净尺寸为：1500*2300 | 樘 | 2
8 | 注射窗spect | 规格1200X1500mm | 20mmPb | 注射放射性药物多功能防护装置,提供坐位注射时的多方位操作保护。操作位防护标准≥20mmPb,立屏≥20mmPb纯铅防护。一体化落地式全封闭结构设计,通过带防护盖的伸手孔进行分隔注射操作,减少对操作人员90%的暴露辐射。设有高铅玻璃(ZF7,≥5.2g/cm3)双观察视窗。配置LED照明灯具、医患对讲系统。洞口尺寸(mm):1200x1500(H)。 | 樘 | 1
| 注射窗pet | 规格1200X1500mm | 40mmPb | 注射放射性药物多功能防护装置,提供坐位注射时的多方位操作保护。操作位防护标准≥40mmPb,立屏40mmPb纯铅防护。一体化落地式全封闭结构设计,通过带防护盖的伸手孔进行分隔注射操作,减少对操作人员90%的暴露辐射。设有高铅玻璃(ZF7,≥5.2g/cm3)双观察视窗。配置LED照明灯具、医患对讲系统。洞口尺寸(mm):1200x1500(H)。 | 樘 | 1
9 | 铅玻璃观察窗 | 规格1000*900 | 2mmPb | 1、高含铅量、高透光度、高强度，纯净高铅玻璃；2、安装时使用配套射线防护功能不锈钢框架保护；3、观察窗的铅玻璃采用优质产品，透光率≥95%；4、铅玻璃表面经 抗划伤、抗破碎处理。 | 樘 | 1
| 铅玻璃观察窗 | 规格1500X1300mm | 2mmPb | 1、高含铅量、高透光度、高强度，纯净高铅玻璃；2、安装时使用配套射线防护功能不锈钢框架保护；3、观察窗的铅玻璃采用优质产品，透光率≥95%；4、铅玻璃表面经 抗划伤、抗破碎处理。 | 樘 | 3
10 | 铅玻璃观察窗 | 规格1500X1300mm | 3mmPb | 1、高含铅量、高透光度、高强度，纯净高铅玻璃；2、安装时使用配套射线防护功能不锈钢框架保护；3、观察窗的铅玻璃采用优质产品，透光率≥95%；4、铅玻璃表面经 抗划伤、抗破碎处理。 | 樘 | 12
| 铅玻璃观察窗 | 规格1500X1300mm | 4mmPb | 1、高含铅量、高透光度、高强度，纯净高铅玻璃；2、安装时使用配套射线防护功能不锈钢框架保护；3、观察窗的铅玻璃采用优质产品，透光率≥95%；4、铅玻璃表面经 抗划伤、抗破碎处理。 | 樘 | 7
11 | 铅玻璃观察窗 | 规格1500X1300mm | 9mmPb | 1、高含铅量、高透光度、高强度，纯净高铅玻璃；2、安装时使用配套射线防护功能不锈钢框架保护；3、观察窗的铅玻璃采用优质产品，透光率≥95%；4、铅玻璃表面经 抗划伤、抗破碎处理。 | 樘 | 1
12 | 手动平开门 | 2200*1400mm | 铜屏蔽 | 紫铜工艺定制门框结构屏蔽门0.5黄铜框加白松木木框，门体结构白松木木框加多层板打底加0.103紫铜，加免漆板饰面，门体一卷采用頗铜弹簧片来密封门体的闭合密闭性能 门洞尺寸2200*1400 | 樘 | 8
13 | 观察窗 | 1620×1120mm | 铜屏蔽 | 屏蔽玻璃结构白松木木框加双面16木铜网加0.20紫铜皮包裹木框，加付双面钢化玻璃，玻璃采用铝制压条固定双层铜网及双层钢化玻璃 | 樘 | 4
14 | 手动医用单开门 | 800*2300mm | / | 1.门代号及洞口尺寸：800*2300 2.墙体：土墙铅档量2.0铅档量 3.门框材质：1.2T304不锈钢，配套专用密封胶条 4.门扇材质：表面贴板采用0.8mm喷涂钢板(颜色待定)制作，门扇骨架为镀锌方通，内填充中纤板、纸蜂窝，带300*200双层钢化玻璃竖向观察窗以及铅玻璃 | 套 | 8
15 | 手动医用单开门 | 1000*2300mm | / | 1.门代号及洞口尺寸：1000*2300 2.墙体：土墙 铅档量2.0铅档量 3.门框材质：1.2T304不锈钢，配套专用密封胶条 4.门扇材质：表面贴板采用0.8mm喷涂钢板(颜色待定)制作，门扇骨架为镀锌方通，内填充中纤板、纸蜂窝，带300*200双层钢化玻璃竖向观察窗以及铅玻璃 | 套 | 16
16 | 自动医用平移门 | 1500*2300mm | / | 1.门代号及洞口尺寸：1500*2300；2.墙体：土墙 铅档量2.0铅档量；3.门框材质：1.2T304不锈钢，配套专用密封胶条；4.门扇材质：表面贴板采用0.8mm喷涂钢板(颜色待定)制作，门扇骨架为镀锌方通，内填充中纤板、纸蜂窝，带400*300双层钢化玻璃横向观察窗，配套专用铝型材轨道及进口微电脑控制，含安全光线、脚踏开关、点动开关、“手术中”指示牌 | 套 | 8
二 | 医疗门窗
1 | 双层传递窗 | 1200*600*600mm | / | 1.1.2mm厚304不锈钢；2.尺寸1200*600*600 ；3.带紫外灯；4.电子互锁；5.5mm钢化玻璃 | 台 | 11
2 | 单层传递窗 | 600*600*1200mm | / | 1.1.2mm厚304不锈钢；2.尺寸600*600*1200； 3.带紫外灯；4.电子互锁 5.5mm钢化玻璃 | 台 | 5
3 | 单层传递窗 | 600*600*600mm | / | 1.1.2mm厚304不锈钢；2.尺寸600*600*600； 3.带紫外灯 ；4.电子互锁； 5.5mm钢化玻璃 | 台 | 9
4 | 电动升降传递窗 | 930*1500mm | / | 1.外形尺寸930*1500；2.安全玻璃半框设计:窗门采用加厚氧化铝合金半框+6mm透明亚克力安全玻璃;3.一键升降功能；4.触摸式开关；5.电动手动切换功能:内置机械式离合器,遇偶发性情况可将电动窗简单切换为手动升降模式；6.防障碍功能:下降过程中窗门碰到障碍物自动反方向运行,防止电机堵转和夹伤物品 | 台 | 5
5 | 电动升降传递窗 | 1000*1500mm | / | 1.外形尺寸1000*1500mm；2.安全玻璃半框设计:窗门采用加厚氧化铝合金半框+6mm透明亚克力安全玻璃;；3.一键升降功能；4.触摸式开关；5.电动手动切换功能:内置机械式离合器,遇偶发性情况可将电动窗简单切换为手动升降模式 ；6.防障碍功能:下降过程中窗门碰到障碍物自动反方向运行,防止电机堵转和夹伤物品 | 台 | 1
三 | 医用柜台
1 | 27寸液晶屏制 面板带书写台 | 900*950*300 | / | 不锈钢制作，直边工艺 | 套 | 1
2 | LED两联观片灯 | 900*600*120mm | / | 304不锈钢制作，直边工艺 | 套 | 1
3 | 气体终端箱面板 | 600*220*80mm | / | 1.工艺 304不锈钢制作、外框焊接/柜体拉铆钉 ；2.外框 冷板烤漆：T=1.2mm ； 3.箱体 冷板烤漆：T=0.8mm ； 4.气源终端 德标，不含终端（七气） | 套 | 1
4 | 麻醉柜 | 1200*1700*400mm 中间带抽板 | / | 不锈钢框嵌玻璃，上部、下部分四门开启，上下两层平开门内置钢化玻璃高强度托架，隔板位置和高度可调。 | 台 | 1
5 | 器械柜 | 1200*1700*400mm 中间带抽板 | / | 不锈钢框嵌玻璃，上部、下部分四门开启，上下两层平开门内置钢化玻璃高强度托架，隔板位置和高度可调。 | 台 | 1
6 | 药品柜 | 1200*1700*400mm 中间带抽板 | / | 不锈钢框嵌玻璃，上部、下部分四门开启，上下两层平开门内置钢化玻璃高强度托架，隔板位置和高度可调。 | 台 | 1
7 | 药品柜 | 900*1700*300mm | / | 1.工艺 外框焊接/柜体拉铆钉；2.外框 304不锈钢：T=1.2mm；3.柜体 304不锈钢：T=0.8mm ；4.柜门玻璃 钢化玻璃：T=5mm； 5.层板玻璃 钢化玻璃：T=8mm*3块；6.柜门开关 磁铁：20*10*5mm；7.柜门缓冲 缓冲胶垫：开孔φ4 ；8.柜门拉手 304不锈钢拉手9.抽板 阻尼滑轨12寸 | 个 | 24
8 | 器械柜 | 900*1700*300mm | / | 1.工艺 外框焊接/柜体拉铆钉2.外框 304不锈钢：T=1.2mm3.柜体 304不锈钢：T=0.8mm4.柜门玻璃 钢化玻璃：T=5mm5.层板玻璃 钢化玻璃：T=8mm*3块6.柜门开关 磁铁：20*10*5mm7.柜门缓冲 缓冲胶垫：开孔φ4；8.柜门拉手 304不锈钢拉手 | 个 | 32
9 | 麻醉柜 | 900*1700*300mm | / | 1.工艺 外框焊接/柜体拉铆钉2.外框 304不锈钢：T=1.2mm3.柜体 304不锈钢：T=0.8mm4.柜门玻璃 钢化玻璃：T=5mm5.层板玻璃 钢化玻璃：T=8mm*3块6.柜门开关 磁铁：20*10*5mm7.柜门缓冲 缓冲胶垫：开孔φ4；8.柜门拉手 304不锈钢拉手 | 个 | 22
10 | 观片灯箱 | 970*1103*100mm | / | 1.工艺 外框焊接/柜体拉铆钉；2.外框 冷板烤漆：T=1.2mm ；3.箱体 冷板烤漆：T=0.8mm ； | 套 | 14
11 | 观片灯箱 | 1270*1103*120mm | / | 1.工艺 外框焊接/柜体拉铆钉；2.外框 冷板烤漆：T=1.2mm；3.箱体 冷板烤漆：T=0.8mm ； | 套 | 8
12 | 书写台 | 900*1023*350mm（与中央控制面板一箱体） | / | 1.工艺 外框焊接/柜体拉铆钉；2.外框 冷板烤漆：T=1.2mm ；3.箱体 冷板烤漆：T=0.8mm ；4.电源线入口 护线圈：φ30mm ； 5.缓冲 液压撑杆：150N ； 6.缓冲 液压拉杆：100N； 7.一体灯管 白色LED灯：T5 8.书写台拉手 304不锈钢拉手 | 个 | 22
13 | 气体终端面板 | 900*370*70mm | / | 1.工艺 304不锈钢制作、外框焊接/柜体拉铆钉 ；2.外框 冷板烤漆：T=1.2mm ； 3.箱体 冷板烤漆：T=0.8mm ； 4.气源终端 德标，不含终端（七气） | 台 | 24
14 | 恒温柜 | 580*595*820 | / | 1.名称：医用手术室专用恒温柜；2.机箱，压缩机，加热器，蒸发器，冷凝器，毛细管；3.2℃-38℃医用恒温箱；4.容量150L；5.额定功率:100W 6.尺寸:约580*595*820；7.含固定框架箱体，预留散热孔洞 | 个 | 22
15 | 手术取电设备 | 900*220*90mm | / | 1.工艺 外框焊接/柜体拉铆钉； 2.外形尺寸：900*220*90mm；3.外框 304不锈钢：T=1.2mm；4.箱体 冷板烤漆：T=1.0mm ； 5.插座 86型 AC220V 10A （4个）；6.接地端子2个（黑色、全铜：M6 开孔φ10mm）；7.固定面板 胶塞：开孔φ10mm | 个 | 70
16 | 手术取电设备 | 900*220*90mm | / | 1.工艺 外框焊接/柜体拉铆钉；2.外形尺寸：900*220*90mm；3.外框 304不锈钢：T=1.2mm；4.箱体 冷板烤漆：T=1.0mm；5.插座 86型 AC220V 10A （3个）插座 86型 AC380V 16A （1个）；6.接地端子2个（黑色、全铜：M6 开孔φ10mm）；7.固定面板 胶塞：开孔φ10mm | 个 | 22
17 | 柜式洗手盆 | / | / | 1.材质：304不锈钢，厚度：1.2mm 2.输送介质:冷热水 3.主要配件：含存水弯、翻板式不锈钢下水器、冷热水自动感应水龙头、连接管及角阀配套五金件等。 | 组 | 12
18 | 二人位洗手池 | / | / | 1.材质：SUS304不锈钢，厚度：1.2mm 2.输送介质:冷热水 3.主要配件：存水弯、红外感应龙头、恒温调节阀、镜子、镜前灯、灯开关、感应皂液盒角阀配套五金件等。 | 组 | 6
19 | 三人位洗手池 | / | / | 1.材质：SUS304不锈钢，厚度：1.2mm 2.输送介质:冷热水 3.主要配件：存水弯、红外感应龙头、恒温调节阀、镜子、镜前灯、灯开关、感应皂液盒角阀配套五金件等 | 组 | 9
四 | 合计 | 大写： |  |  |  |  | 小写

## 8纯水设备
包组8-纯水设备询价清单
序号 | 名称 | 规格 |  | 项目参数特征 | 单位 | 数量 | 单价（含税13%） | 合价 | 备注
一 | 医疗纯水设备
1 | 血液透析和相关治疗用水处理设备 | / | / | 1.名称:反渗透处理系统 2.配置：一级RO装置，配平衡器=120L，SUS304L材质；7寸触屏集成PLC一体机控制系统；电气元件：低压继电器元件、电线、接线端排，含一套系统管阀件；配套电线电缆；配套压力表，流量计，配电箱等 | 套 | 1
2 | 血液透析和相关治疗用水处理设备 | / | / | 1.名称:反渗透处理系统 2.配置：二级RO装置，配平衡器=120L，SUS304L材质；7寸触屏集成PLC一体机控制系统；电气元件：低压继电器元件、电线、接线端排，含一套系统管阀件；配套电线电缆；配套压力表，流量计，配电箱等 | 套 | 1
3 | 超纯水设备 | / | / | 1、名称：RO反渗透装置；2、规格数量：4040反渗透膜，单支膜稳定脱盐率≥99.5%。数量4支；4040无死腔膜壳：SUS304材质，数量4支；3、机架SUS304不锈钢，方管厚壁厚≥2.8mm；4、产水量：≥1200L/H；5、120升不锈钢平衡水箱，含液位传感器；多介质过滤器，活性炭过滤器，软化过滤器，保安过滤器，高压泵；6、EDI模堆，EDI专用电源及控制模块,配不锈钢支架，超纯水箱，超纯水泵。7、7寸触屏集成PLC一体机控制系统；电气元件：低压继电器元件、电线、接线端排，含一套系统管阀件；配套电线电缆；配套压力表，流量计，配电箱等 | 套 | 1
4 | 反渗透纯水设备 | / | / | 1.名称:纯水系统（不含RO装置） 2.配置：7寸触屏集成PLC一体机控制系统；电气元件：低压继电器元件、电线、接线端排，含一套系统管阀件；配套电线电缆；配套压力表，流量计，配电箱等 | 套 | 1
5 | 超纯水设备 | / | / | 1.名称:纯水系统 2.配置：7寸触屏集成PLC一体机控制系统；电气元件：低压继电器元件、电线、接线端排，含一套系统管阀件；配套电线电缆；配套压力表，流量计，配电箱等 | 套 | 1
五 | 合计 | 大写： |  |  |  |  | 小写

## 9暖通设备
包组8-暖通设备询价清单
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（含税13%） | 总价 | 备注
一
1 | 四管制冷热水机组 | 1.名称:四管制冷热一体风冷热泵机组；2.型号:FLJZ-170；3.规格:单制冷量：720kw、单制热量：730kw、同时供冷供热量：724kw\918kw、电源380/3/50V/Ph/Hz、压缩机类型：半封闭螺杆式冷媒类型：R134a COP≥3.63；4.减振装置形式、数量:弹簧减震器 | 套 | 2
2
3
4
5
6
7
8
9
| 合计 | 大写： |  |  | 小写

## 10智能化设备
包组9-智能化设备询价清单
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（含税13%） | 总价 | 备注
一 | 内网系统
1 | 万兆光模块 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) | 个 | 1560
5 | 中心AP | 1、AP可以通过网线下挂射频模块，实现每房间独享射频，每房间可独立设置频道和功率，而不影响其它房间；2、AP下挂射频模块接口数≥24个，可以通过交换机扩展接入的射频模块数，最大支持接入射频模块数≥48个；3、支持胖AP模式，不需要部署AC，可以中心AP上直接配置，由中心AP管理连接的远端射频模块4、整个AP支持最大接入用户数≥4096个，支持4个10G上行光接口，支持千兆下行电口≥24个，满足802.3af/at标准，单端口支持30W POE供电。 | 台 | 81
7 | 千兆光模块 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 个 | 202
9 | 网络管理平台 | 系统支持多种设备的管理，包括交换机、路由器、防火墙、WLAN、服务器、存储、IP话机、摄像头、eLTE、GPON设备。系统支持以拓扑图的方式直观显示被管网元及其之间的连接关系和状态，用户可以通过浏览拓扑视图把握全网设备的层次结构和运行状态；支持基于任务的性能监控，7*24监控网络性能。通过设置不同的性能阈值条件，可生成4级不同阈值告警：紧急、重要、次要、提示。支持历史性能的比较查看； | 台 | 1
二 | 外网系统
1 | 万兆光模块 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) | 个 | 24
2 | 千兆光模块 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 个 | 196
三 | 设备网系统
1 | 万兆光模块 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) | 个 | 36
2 | 千兆光模块 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 个 | 586
四 | 建筑设备监控系统
1 | 外接温度传感器 | NTC 10K，探针200mm | 台 | 168
2 | 风道温湿度变送器 | DC12~24V；三线4-20mA；0-50℃；RH5%； | 台 | 11
3 | 过滤器压差开关 | 20 - 300Pa ; 开关输出；有塑料软管和连接件，带支架 | 台 | 233
4 | CO变送器 | DC 24V；4-20mA, 0-500ppm,室内CO变送器 | 台 | 33
5 | 液位开关 | 3米线缆，重锤位置可调 | 台 | 118
五 | 智能照明系统
1 | 模块(模块箱) | 1.名称:12路开关控制模块 | 个 | 28
2 | 模块(模块箱) | 1.名称:10路开关控制模块 | 个 | 10
3 | 软件 | 1.名称:智能照明软件 | 套 | 1
六 | 五方对讲系统
1 | 千兆光模块 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 个 | 42
七 | 出入口控制系统
1 | 一体式门禁主机 | 主处理器：高性能嵌入式处理器；按键类型：机械按键；网络协议：TCP/IP； OSDP协议：支持；产品款式：一体机；蜂鸣器：支持；外壳材料：ABS；开门模式：支持刷卡/密码/刷卡+密码/刷卡或密码/远程开门模式；；读卡类型：IC卡;身份证（序列号）；CPU卡（需另购PSAM卡）；读卡距离：0cm～6cm；用户容量：30000个用户；卡片容量：30000张；密码容量：30500个（包含30000个用户密码、500个公共密码）；存储记录数量：150000条；RS-485接口：1个；韦根接口：1个；门状态检测：1路；门锁控制：1路；防拆报警：支持；胁迫报警：支持；电源：不标配；工作温度：‐30℃～+60℃；安装方式：明装;86盒 | 台 | 795 |  |  | 原清单中网络门禁控制器和门禁读卡器功能整合
八 | 停车场系统
1 | 出口自动栏杆控制一体机 | 杆件类型：直杆；支持杆长：4米；起杆速度：2s；电机类型：直流无刷；防砸功能：支持，线圈防砸，雷达防砸；断电抬杆：不支持；遇阻反弹：支持；防撞功能：不支持；断电手摇：支持；远程遥控：支持遥控器远程开关，最大距离50m（空旷无干扰）；供电方式：220VAC±10%；工作温度：–30℃～+65℃；防护等级：IP54；安装方式：底部膨胀螺丝固定安装 | 台 | 10
2 | 入口自动栏杆控制一体机 | 杆件类型：直杆；支持杆长：4米；起杆速度：2s；电机类型：直流无刷；防砸功能：支持，线圈防砸，雷达防砸；断电抬杆：不支持；遇阻反弹：支持；防撞功能：不支持；断电手摇：支持；远程遥控：支持遥控器远程开关，最大距离50m（空旷无干扰）；供电方式：220VAC±10%；工作温度：–30℃～+65℃；防护等级：IP54；安装方式：底部膨胀螺丝固定安装 | 台 | 9
3 | 防砸雷达 | 发射频率：77GHz ~81GHz；检测区域：0.3~6m（可调）；防砸区域：0~2m（可调）；检测目标：人、车；在线调试：支持（串口、APP通过wifi进行调试）；升级功能：支持（串口、APP通过wifi在线升级）；工作电压：DC9V~12V | 套 | 19
九 | 机房配电系统
1 | 电池柜 | 1.名称:电池柜 2.规格:32节 | 台 | 2
2 | 蓄电池 | 1.名称:免维护铅酸蓄电池 2.容量(A·h):12V65AH | 个 | 64
十 | 网络线路
1 | 光纤 | 单模光纤，增加B1燃烧性能每米增加百分之几费用 | 米 | /
2 | 光纤 | 32芯室内束状多模万兆OM3-300光缆，增加B1燃烧性能每米增加百分之几费用 | 米 | /
3 | 网线 | 超五类非屏蔽网线，增加B1燃烧性能每米增加百分之几费用 | 米 | /
4 | 电话线 | 电话线4*0.5，增加B1燃烧性能每米增加百分之几费用 | 米 | /
5 | 网线 | 六类非屏蔽级网线，增加B1燃烧性能每米增加百分之几费用 | 米 | /
合计 |  | 大写： |  |  | 小写

## 11装饰材料
包组11-装饰材料询价清单
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（含税13%） | 总价 | 备注
一 | 装饰材料
1 | 渗透底漆 | 1.材料：仿石漆底漆 2.报价需在备注中注明每平米仿石漆用量 | kg | 100
2 | 中涂色漆 | 1.材料：仿石漆中涂 2.报价需在备注中注明每平米仿石漆用量 | kg | 1300
3 | 仿石漆 | 1.材料：仿石漆 2.报价需在备注中注明每平米仿石漆用量 | kg | 600
4 | 罩光面漆 | 1.材料：仿石漆罩光面漆 2.报价需在备注中注明每平米仿石漆用量 | kg | 100
5 | 高晶板 | 高晶板600×600×15mm | 平方米 | 30000
6 | 高晶板 | 高晶板600×1200×15mm | 平方米 | 10000
7 | 橡胶地板 | 1.面层材料品种、规格、颜色:7.5mm厚耐磨PVC抗菌橡胶卷材地胶 | 平方米 | 700
8 | 防撞带 | 1、封头材质：ABS；2、铝材厚度：1.6mm 3、面板材质：304不锈钢；4、工艺：分头注塑成型，面板挤不锈钢、面板厚底：0.8mm | 米 | 2400
9 | 银杏叶花纹UVST树脂板 | 1、PETG（环保无毒共聚酯材料）原材料，定制银杏叶花纹使用UV转印工艺印在丝布上，再采用热熔工艺，将打印好图案的丝布热熔夹在PETG树脂板中间，板材背面热熔做上不透底树脂板白底； 2、规格1200*2400*1.7mm； | 平方米 | 40
10 | 银杏叶花纹UVST树脂板 | 1、PETG（环保无毒共聚酯材料）原材料，定制银杏叶花纹使用UV转印工艺印在丝布上，再采用热熔工艺，将打印好图案的丝布热熔夹在PETG树脂板中间，板材背面热熔做上不透底树脂板白底； 2、规格1200*3000*1.7mm； | 平方米 | 60
11 | 木质踢脚线 | 1.踢脚线高度:100mm 2.面层材料品种、规格、颜色:仿木纹防火板 | 平方米 | 50
12 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:100mm 2.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚304不锈钢踢脚 | 平方米 | 3000
13 | 金属装饰线 | 1.规格100*2.0厚灰色打砂不锈钢装饰线条 | 米 | 500
14 | 金属装饰线 | 1.规格50*2.0厚灰色打砂不锈钢装饰线条 | 米 | 180
15 | L型隔帘轨道 | 2.4（m）*1.8（m） | 米 | 9500
16 | U型输液轨道 | 1.8m*1.8m*0.8m | 米 | 10000
17 | 轨道大转角 | 15.7cm*15.7cm | 个 | 2500
18 | 轨道小转角 | 6.7cm*6.7cm | 个 | 4800
19 | 中空玻璃充氩气 | 中空玻璃充氩气每平米费用 | 平方米 | 30000
二 | 隔音材料
1 | 隔音门 | 1、门框1.2厚，门扇0.8厚；2、20mm厚隔音棉；3、10mm厚隔音板；4、2.0mm钢板喷涂+阻尼板；5、3厘轴承合页、密封条；6、其它配件； | 平方米 | 9
2 | 隔音窗 | 1、1.8厚铝材；2、4分吸音棉、1分吸音板；3、0.8厚不锈钢盖板；4、中空玻璃6mm白玻+12A+6mm白玻；5、其它配件； | 平方米 | 9
3 | 隔音墙 | 1、0.8厚钢龙骨；2、10mm厚隔音板；3、2.0mm钢板喷涂+阻尼板；4、20mm厚隔音棉；5、40mm厚空气阻尼层；6、1.2厚成品铝板挂件；7、2.0厚吸音铝板；8、其它配件； | 平方米 | 97
4 | 隔音天棚 | 1、0.8厚钢龙骨；2、10mm厚隔音板内顶板；3、20mm厚隔音棉；4、10mm厚隔音板；5、其它配件； | 平方米 | 25
5 | 隔音地板 | 1、10mm厚隔音板；2、10mm厚隔音棉；3、20mm厚隔音棉；4、地面材料5、内减震垫6、外减震垫50mm；7、钢垫板5mm8、其它配件； | 平方米 | 25
三 | 合计 | 大写 |  |  | 小写

## 12UPS电源设备
包组12-UPS电源设备询价清单
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（含税13%） | 总价 | 备注
一 | 不间断电源UPS设备
1 | 不间断电源UPS | 1.类型:UPS 在线式,带旁路 2.规格、型号:在线式不间断电源 250kVA~380V(后备时间=30min) | 套 | 1
2 | 不间断电源UPS | 1.类型:UPS 在线式,带旁路 2.规格、型号:在线式不间断电源 100kVA~380V(后备时间=30min) | 台 | 1
3 | 不间断电源UPS | 1.类型:UPS 在线式,带旁路 2.规格、型号:在线式不间断电源 200kVA~380V(后备时间=30min) | 台 | 5
4 | 不间断电源UPS | 1.类型:UPS 在线式,带旁路 2.规格、型号:在线式不间断电源 10kVA~380V(后备时间=30min) | 台 | 1
三 | 合计 | 大写： |  |  | 小写

## 13电线电缆
包组13-电线电缆询价清单
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（含税13%） | 总价 | 备注
一 | 电缆电线
1 | 电线 | 增加B1燃烧性能每米增加百分之几费用 | 米 | /
2 | 电缆 | 增加B1燃烧性能每米增加百分之几费用 | 米 | /
3
三 | 合计 | 大写： |  |  | 小写

## 14衰变池和预处理池
包组14-衰变池和预处理池询价清单
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（含税13%） | 总价 | 备注
一
1 | 核医学衰变池电源柜SBCAP-0 | 1.名称:核医学衰变池配电柜SBCAP-0 2.规格:落地式，参数详图纸 3.基础形式、材质、规格:300mm砼基础 | 台 | 1
2 | 核医学衰变池控制柜 | 1.名称:核医学衰变池控制柜SBAC1SBAC2SBAC3 2.规格:落地式，参数详图纸 3.基础形式、材质、规格:300mm砼基础 | 台 | 3
3 | 核医学PLC控制柜 | 1.名称:核医学PLC控制柜 2.规格:落地式 3.基础形式、材质、规格:300mm砼基础 | 台 | 1
4 | 污水处理控制柜 | 1.名称:污水处理PLC控制柜 2.规格:800*200*1000，参数详图纸 3.基础形式、材质、规格:砼基础 | 台 | 2
5 | 安全监测装置 | 1.名称:pH在线监测仪，参数详图纸 | 台 | 4
6 | 药剂罐 | 1.型号、规格:药剂罐PE 200L，参数详图纸 | 台 | 4
7 | 污水处理控制柜 | 1.名称:污水处理控制柜 2.规格:800*200*1000，参数详图纸 3.基础形式、材质、规格:砼基础 | 台 | 1
8 | 排污泵 | 1.名称:排污泵配不锈钢耦合器 2.规格:80JYWQ-30-20-1600-5.5，参数详图纸 | 台 | 6
二 | 合计 | 大写： |  |  | 小写